|  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ГУ Ханты–Мансийского автономного округа–Югра «Центроспас-Югория» по г.Ураю ____________________________ В.В. Кащеев «__16_» апреля 2007г. |
| --- | --- |

# Методический план

для проведения  занятий по ООТПи ПАСР  с  работниками  1 дежурного караула пожарной части филиала на 16 апреля 2007 года.

Тема: Тушение пожаров в больницах

Место проведения: учебный класс

Метод проведения: классно-групповой

Время: 2часа.

1.  Литература: Учебник Пожарная тактика  Я.С.Повзик, Справочник РТП,

2. Развернутый план занятий.

| Основные элементы занятий | Время | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение |
| --- | --- | --- |
| Тушение пожаров в больницах | 90 мин | Больницы строят в основном по типовым проектам из несгораемых конструкций. Их размещают в одном или чаще в нескольких корпусах, нередко соединенных переходом. Вместимость больниц от 100 до 2...3 тыс. коек, высота 3...5 этажей. В последнее время строятся 9...12 этажные больницы на 800-1000 коек. Существует значительное число больниц III степени огнестойкости с трудно сгораемыми перекрытиями. Имеются также и одноэтажные больницы IV и V степеней огнестойкости. В старых зданиях больниц имеются сгораемые пустотные перекрытия, стены (в том числе несущие) и перегородки. Последние, располагаясь по этажам, друг над другом перерезают перекрытия, что при пожарах способствует беспрепятственному распространению огня по вертикали. Воздушные прослойки стен и перегородок соединены как между собой, так и с пустотами междуэтажных перекрытий через не плотности и щели. Внутренняя планировка больниц - коридорная с расположением помещений (лечебных палат) с одной или с обеих сторон коридора и делением на секции по 25...30 коек в каждой. В зданиях больниц больше двух этажей имеются лифты. Ширина зданий больниц обычно 9..15 м, высота этажа новых больниц 3,3м (от пола). Основные помещения больниц: палаты, процедурные кабинеты и места хранения рентгеновской пленки, аптеки и фармацевтические отделения, регистратура и подсобные помещения различного типа и назначения (пищеблок, раздевалки, бельевые и т.п.) В отдельных больницах коридор и помещения (палаты) иногда разделяют сетками и решетками. Сетки и решетки устраивают также на оконных проемах. Это одна из особенностей зданий больниц, которую РТП должно учитывать при тушении пожаров. Многие помещения больниц оборудуют установками кондиционирования воздуха (операционные, послеоперационные палаты и др.) с большим числом вентиляционных каналов. В настоящее время в больницах широко применяются отопление, совмещенное с вентиляцией (воздушное), многие виды электро- и радиоустройств (вызывная сигнализация, радио, телевидение, и др.), системы централизованных проводок (кислорода, пара и др.), мусоропроводов, централизованная система пылеудаления и пр. В процедурных кабинетах установки в рабочее время находятся под напряжением, что усложняет работу обстановку на пожаре. Палаты для больных при пожаре представляют наибольшую опасность, так как в них постоянно пребывает большое число больных (ходячих и коечных). Удельная пожарная нагрузка помещений больниц неодинакова. Например, в регистратурах 80..100 кг/м2, в помещениях палат 40..50 кг/м2. В зданиях I и II степеней огнестойкости пожар развивается главным образом по оборудованию и сгораемым материалам, находящихся внутри помещений. Из инструкций зданий могут гореть лишь деревянные полы и оконные переплеты, двери, а также некоторые чердачные конструкции. Распространившиеся по коридорам огонь и дым могут отрезать пути эвакуации больных. Если коридоры не отделены от лестничных клеток, происходит быстрое задымление коридоров вышележащих этажей, по этим же путям распространяется и огонь. В некоторых зданиях больниц коридоры соединяют несколько лестничных клеток. При пожаре в таких зданиях может создаться обстановка, когда все лестничные клетки окажутся задымленными. Быстрому распространению огня также способствует развитая система вентиляции наличие легковоспламеняющихся предметов, веществ в аптеках и лабораториях. Так на отдельных пожарах в зданиях больниц III и IV степеней огнестойкости максимальная скорость достигает 2..3м/мин. Особенно быстро (4..5 мин.) распространяется пожар по сгораемым конструкциям коридоров и галерей. В зданиях I и II степени огнестойкости пожар в основном распространяется по сгораемым перегородкам и мебели со скоростью 0,5..1,5м/мин. По сравнению со зданиями III IV степеней огнестойкости их максимальное значение скорости не превышает 1,3 м/мин. Но и при такой скорости пожар, возникший в помещении больницы, распространяется на все отделение (площадь 504 м2) за 15..16 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы верхние этажи заполнились дымом, и создалась угроза для жизни людей. Степень опасности для больных, оказавшихся в зоне задымления, главным образом зависит от места пожара. Наибольшую опасность представляют продукты горения в рентгеновских кабинетах (возможно выделение цианистого водорода), аптеках, фармацевтических отделениях, где возможно выделение не только окиси углерода, но и других токсических веществ. Опасность для больных усугубляется тем, что многие не могут самостоятельно передвигаться, а также возможностью возникновения паники. Тушение пожаров в больницах имеет некоторые особенности, При подъезде к зданиям больниц не следует подавать звуковых сигналов. Пожарные машины по возможности должны быть расставлены вне зоны видимости больных. При прибытии на пожар РТП немедленно устанавливает связь с обслуживающим персоналом (главным или дежурным врачом) и выясняет, какие меры были приняты медицинским персоналом по эвакуации больных из помещений, в которых им угрожает опасность, число больных, подлежащих эвакуации и их транспортабельность, какой медицинский персонал можно привлечь к работе и куда эвакуировать больных. В ходе разведки прежде всего выясняют угрозу больным от огня и дыма и влияние обстановки пожара на успешную эвакуацию больных, местонахождение больных, их способность к самостоятельному выходу из помещений, пути и последовательность эвакуации больных, размеры зоны пожара и задымления, угрозу со стороны пожара и дыма путям эвакуации людей, а также оборудованию лабораторий и кабинетов, силы и средства, которые можно использовать для эвакуации больных, необходимость защиты путей эвакуации и возможность выпуска продуктов горения. Разведку пожара проводят сразу в нескольких направлениях, по возможности тихо, не заходя без особой нужды в помещения, где находятся больные. Разведку скрытых внутри конструкций очагов горения (если больные не должны знать о пожаре) проводят под предлогом осмотра водопровода, электропроводки. При разведке горящие и задымленные помещения тщательно осматривают, так как люди в них могут находиться в бессознательном состоянии. Поиск людей прекращают только после осмотра всех помещений и полной уверенности, что никого в горящем здании не осталось. К заявлениям, что в помещении никого нет, следует относиться с сомнением, ибо опыт показывает, что такие заявления часто бывают опрометчивыми. Рукавные линии прокладывают так, чтобы они не мешали эвакуации больных. Для этого используют стационарные и выдвижные лестницы, запасные выходы. Принимают меры к предотвращению паники, пользуясь консультацией обслуживающего персонала, особенно в родильных домах, нервно-психиатрических и инфекционных лечебницах. В качестве огнетушащих средств в помещении больниц используют: воду, растворы смачивателей в воде, пену. Воду и водные растворы смачивателей применяют для тушения пожаров на чердаках, в палатах и подсобных помещениях, подают их, как правило, стволами Б. Лишь для тушения развившихся пожаров (обычно в зданиях IV и V степеней огнестойкости) применяют стволы А. Число стволов рассчитывают так, чтобы интенсивность подачи воды при тушении пожаров в регистратурах, чердачных помещениях и в палатах для больных была 0,08..0,1 л/(cхм2), в рентгеновских кабинетах и местах хранения рентгеновской пленки-0,1 л/(схм2).В аптеках и фармацевтических отделениях, а также в рентгеновских и процедурных кабинетах следует применять воздушно-механическую пену решающее направление действий подразделений - места, где создалась опасность людям. При этом в зависимости от обстановки и количества сил и средств действия подразделений направляют либо одновременно на работы по спасанию людей и тушению пожара (сил и средств достаточно, имеется угроза больным),либо на подачу стволов на путях распространения огня и предотвращение паники среди больных (непосредственной угрозы больным нет, РТП уверен, что пожар может быть быстро потушен и обеспечена безопасность больных),либо только на спасание людей с последующим тушением пожара (сил и средств недостаточно). В практике работы подразделений по тушению пожаров в больницах могут быть и другие варианты действий. В ходе тушения пожара РТП проверяет рентгеновские кабинеты, лаборатории, а также помещения, где находятся ценное оборудование, запасы рентгеновской пленки, баллоны с газами, легковоспламеняющимися жидкостями и др. На тушение пожаров в таких помещениях быстро вводят силы и средства, чтобы не допустить воспламенения веществ, при горении которых выделяются токсичные вещества, а также защитить ценное оборудование. При этом целесообразно подавать воздушно-механическую пену средней кратности. Наряду с тушением пожара РТП также обеспечивает защиту из проливаемой воды в первую очередь складов медикаментов, аптек, фармацевтических отделений и оборудования лечебных кабинетов. Для спасательных работ необходимо привлекать медицинский персонал, особенно для эвакуации людей из родильных домов, нервно-психиатрических и инфекционных лечебниц. В ходе спасательных работ с больными надо общаться особенно осторожно. Способы и приемы спасания определяет медицинский персонал. При эвакуации лежащих и инфекционных больных решающая роль принадлежит медицинскому персоналу, а действия пожарных сводятся к оказанию помощи при переносе больных, защите путей эвакуации, выпуску дыма, спасанию по приставным лестницам или по другим путям. В первую очередь выносят тяжелобольных, вместе с кроватями, не перекладывая на носилки. Перекладывать на носилки разрешается только по указанию врача. Ходячие больные самостоятельно выходят по обычным путям эвакуации под надзором медицинского персонала и лиц, выделенных РТП. Из сильно задымленных помещений и помещений с высокой температурой больных эвакуируют только пожарные подразделения. Звенья, которые проводят спасательные работы в задымленных помещениях, должны быть в СИЗОД и иметь при себе средства освещения и связи. При эвакуации с несколькими направлениями РТП на каждое назначает ответственных, а сам (наряду с руководством тушением пожара) возглавляет эвакуацию на наиболее ответственном участке. Спасательные работы в любом случае проводят под контролем пожарных. Одновременно подразделения защищают от огня пути эвакуации, выпускают дым из палат, где находятся больные, а также из коридоров и лестничных клеток, избранных в качестве путей эвакуации, быстро вводят силы и средства на тушение огня в различных помещениях, в первую очередь в тех, где действия подразделений будут способствовать успешному проведению спасательных работ. По окончании эвакуации тщательно эвакуации тщательно проверяют все помещения, а также пути, по которым она проводилась, чтобы убедиться, все ли больные спасены. После участия в спасательных работах в инфекционных корпусах личный состав проходит санитарную обработку, руководствуясь указаниями медицинского персонала. Действия личного состава пожарных подразделений и обслуживающего персонала больниц будут более успешными, если их взаимодействия заранее отработано в оперативных планах. Кроме общих вопросов в планах указывают требуемое число личного состава для эвакуации больных (с учетом возможности привлечения различных служб и воинских частей). В оперативным плане не указывают число обслуживающего персонала, который может принять участие в эвакуации больных. Этим создается резерв людей. В графической части оперативного плана показывают возможные пути эвакуации больных. В плане эвакуации больных, который разрабатывает администрация больницы, кроме того, предусматривают обязанности, и действия обслуживающего персонала на случай пожара, средства, пути и способы эвакуации, места для размещения эвакуированных. Экземпляр этого плана включают в качестве составной части оперативного плана. |

3. Пособие и оборудование: плакат

4. Задание на самостоятельную подготовку:

- Самостоятельно повторить пройденный материал.

«_12_»___апреля_____2007г.

Руководитель занятия      Обухов В.Н.                  _____________________

ФИО                                               подпись